## Novi čelični stupovi
RB | OPIS STAVKE | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Iznos (kn)
TROŠKOVNIK RADA I MATERIJALA ZA IZRADU AMBIJENTALNE RASVJETE U SPLITSKOJ ULICI I ULICI E. KVATERNIKA U ĐAKOVU
A. RADOVI NA POSTOJEĆOJ JAVNOJ RASVJETI
1. | Odspojiti postojeći kabela javne rasvjete s razdjelnika postojećeg rasvjetnog stupa i demontaža razdjelnika stupa uz zbrinjavanje istoga kao elektronski otpad. Prethodno prvo isključiti i osigurati od nehotičnog uključenja napajanje postojećeg strujnog kruga javne rasvjete u polju javne rasvjete. | kom | 1
2. | Isporučiti, ugraditi i spojiti novi razdjelnik stupa u postojeći rasvjetni stup. Razdjelnik treba biti opremljen s minimalno 2 automatska osigurača C10/1 A. Na jedan osigurač spojiti kabel svjetiljke postojećeg rasvjetnog stupa a na drugi osigurač spojiti kabel nove ambijentalne rasvjete. | kom | 1
Ukupno A:
B. GRAĐEVINSKI RADOVI
1. | Ručni iskop probnih šliceva uz obaveznu prisutnost nadzornog inženjera te predstavnika tvrtki koje u zoni zahvata imaju podzemne infrastrukturne instalacije
| 20x(1,5x0,5x1) | m3 | 15
2. | Iskop kabelskog rova u zemlji III kategorije:
| - rov širine 0,4 m i dubine 0,8 m | m3 | 220
3. | Izvršiti ručni iskop zemlje za betonske temelje rasvjetnih stupova. Temeljne jame su dimenzija:
| 23x(0,7x0,7x0,8) | m3 | 10
4. | Dno iskopanog rova izravnati i očistiti od bilo kakvih oštrih materijala koji bi mogli izazvati oštećenje plašta kabela, zatim na dno rova postaviti sloj usitnjene zemlje iz iskopa debljine 10 cm - kao posteljica za kabel. | m1 | 600
5. | Nabava i isporuka pijeska, te postavljanje sloja pijeska debljine 10cm u kabelski rov (nakon polaganja kabela). | m3 | 30
6. | Zatrpavanje kabelskog rova rastresitom zemljom u slojevima od 20 cm s pažljivim nabijanjem. | m3 | 120
7. | Nabava, isporuka materijala, izrada oplate te betoniranje temelja (dim. 0.7x0.7x0.8 m) za rasvjetni stup betonom C30/37. U temelj ugraditi sidra za rasvjetni stup, korištenjem odgovarajućih šablona i dvije alkatan cijevi promjera min. 32 mm (tri cijevi u otcjepnim stupovima) . U stavci je uključena i izrada podložnog betona ispod stope visine 10 cm. Isporuka sidra i šablone sadržane su u cijeni isporuke rasvjetnog stupa, a ugradnja je obuhvaćena ovom stavkom. Armiranje temelja izvesti čelikom min. kvalitete B 500B. Čelična sidrena ploča treba biti dim. 380x380x25 mm, s 4 sidra s navojem M 24. Kvaliteta čelika sidrene ploče mora biti min. S 235, a vijci min. kvalitete 8.8.
| Obračunava se po m3 ugrađenog betona, 23 kom. temelja | m3 | 15
8. | Strojno bušenje ispod pješačke staze, prosječne dužine 3 m uz istovremeno utiskivanje zaštitne cijevi promjera 70 mm uključivo isporuka cijevi. Komplet | kom | 10
9. | Nabava, isporuka i polaganje slijedećih cijevi za mehaničku zaštitu kabela kod križanja s drugim postojećim podzemnim instalacijama:
| PEHD promjera 110 mm | m1 | 60
| Čelična pocinčana cijev promjera 80 mm | m1 | 50
| AB oblutci | m1 | 80
10. | Nabava, isporuka i polaganje upozoravajuće trake u kabelski kanal. Traka treba biti s natpisom:
| POZOR! EL.ENERGETSKI KABEL! | m1 | 650
11. | Isporučiti i položiti plastične štitnike dužine 1 m | kom | 650
12. | Isporučiti i postaviti betonske stupiće s metalnom oznakom "1kV" na mjestima prelaza kabela ispod pješačke staze. Komplet | kom | 20
13. | Izvesti sanaciju javnih površina od strane tvrtke registrirane za tu vrstu djelatnosti uz sastavljanje zapisnika o kvaliteti sanacije i dostavu pismene garancije (2 g.) za izvedene radove. Komplet | kom | 1
14. | Naručiti, dopremiti materijal i izraditi zaštitne ograde pješačkih prelaza preko prethodno iskopanih rovova na trasi ambijentalne rasvjete na dionicama uz pješačke staze. Komplet | kom | 2
Ukupno B:
C. ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
1. | Nabava, isporuka i polaganje u iskopani kabelski rov, sa provlačenjem kroz cijevi, uvlačenjem u rasvjetne stupove i u ormar javne rasvjete te spajanjima kabela:
| - NAYY 4x16 mm2 | m1 | 760
| - NYY 3x2,5 mm2 | m1 | 760
| - FG16OR 3x2.5 mm2 | m1 | 40
2. | Isporučiti i na dno kanala sječimice postaviti pocinčanu traku 25x4 mm HRN N.B4.901.C | m1 | 800
3. | Isporučiti i ugraditi križnu spojnicu. Križnu spojnicu ugraditi u kutiju za križnu spojnicu i sve zaliti bitumenom. | kom | 50
4. | Isporučiti potreban materijal i izvesti spoj između rasvjetnog stupa i trake uzemljenja u zemlji. Povezivanje izvesti trakom 25x4 mm, dužine 1,5 m. | kom | 23
5. | Nabava, isporuka, montaža dekorativnog stupa visine 4 m za vanjsku rasvjetu s vijcima i šablonom za montažu na betonski temelj. Stup je izrađen od čeličnog lima i zaštičen od korozije postupkom vrućeg cinčanja, na visini 0.4 m od kote terena predviđen je otvor s poklopcem za ugradnju priključne kutije, stup je završno obrađen plastificiranjem u svijetlo sivu boju (RAL boja identična boji kućišta svjetiljke. Završetak stupa je Ø60mm. Stup opremiti priključno-razdjelnom kutijom sa zaštitnim automatskim osiguračima C6/1 i C2/1. Ožičenje stupa izvesti kabelom NYM 5x1.5mm2. Stup zaštiti vrućim cinčanjem i dodatno zaštititi premazivanjem tijela stupa u RAL boju kućišta odabranog tipa svjetiljke. Uz stup isporučiti statički proračun za stup i temelj stupa. Stup mora imati certifikat CE (ponuđeni tip i proizvođač: ___________________________________) Komplet | kom | 23
6. | Nabava, isporuka, montaža dekorativne LED svjetiljke ukupne snage sistema do maksimalno 20 W s minimalno ili boljim karakteristikama od navedenih: - kućište i nosač izrađeni od tlačno lijevanog aluminija svijetlo sive boje - optički sustava načinjen od optičkih leća - stupanj IP zaštite (optičkog dijela svjetiljke i predspoja) min IP66 - stupanj mehaničke zaštite svjetiljke: IK09 - optika zaštićena ravnim staklom - zona zaštite svjetlosnog onečiščenja okoliša u skladu s CIE normama E2 ≥ ULOR 0 - klasa električne zaštite: kl. II - postavljanje na stup/konzolu promjera 60 mm - mogućnost regulacije preko DALI protokola - zaštita od prenapona ≥ 5 kV - raspon radne temperature -20°C do +25°C - pasivno hlađenje - dozvoljene maksimalne dimenzije 370x430x51 mm - max. udarna površina na vjetar: Scx 0.038 m2 - dozvoljena max. masa svjetiljke je 4,5 kg - modularna izvedba svjetiljke: jednostavna zamjena LED modula i drivera
| Svjetiljka mora imati sljedeće karakteristike: Karakteristike LED modula: - cestovna (asimetrična optika) - ukupni svjetlosni tok izvora svjetlosti: min. 1900 lm - svjetlosna iskoristivost LOR: 1,00 - ukupna snaga svjetiljke (LED modul+predspoj): max: 20W - svjetlotehnička efikasnost svjetiljke: min 95 lm/W - faktora snage cos φ: 0,90 ili više - boja svjetlosti maksimalno 3000K ± 5% - uzvrat boje (Ra) minimalno 70 - trajnost LED modula i drivera: minimalno 100.000h uz održavanje 90% inicijalnog svjetlosnog toka svih dioda svjetiljke uz maksimalno 10% dioda ispod inciajnog toka (oznaka L90B10) -garancija svjetiljke minimalno 5 godina (ponuđeni tip i proizvođač: ___________________________________) Komplet | kom | 21
7. | Nabava, isporuka, montaža dekorativne LED svjetiljke ukupne snage sistema do maksimalno 54 W s minimalno ili boljim karakteristikama od navedenih: - kućište i nosač izrađeni od tlačno lijevanog aluminija svijetlo sive boje - optički sustava načinjen od optičkih leća - stupanj IP zaštite (optičkog dijela svjetiljke i predspoja) min IP66 - stupanj mehaničke zaštite svjetiljke: IK09 - optika zaštićena ravnim staklom - zona zaštite svjetlosnog onečiščenja okoliša u skladu s CIE normama E2 ≥ ULOR 0 - klasa električne zaštite: kl. II - postavljanje na stup/konzolu promjera 60 mm - mogućnost regulacije preko DALI protokola - zaštita od prenapona ≥ 5 kV - raspon radne temperature -20°C do +50°C - pasivno hlađenje - dozvoljene maksimalne dimenzije 370x430x51 mm - max. udarna površina na vjetar: Scx 0.038 m2 - dozvoljena max. masa svjetiljke je 4,5 kg - modularna izvedba svjetiljke: jednostavna zamjena LED modula i drivera
| Svjetiljka mora imati sljedeće karakteristike: Karakteristike LED modula: - radijalna simetrična optika - ukupni svjetlosni tok izvora svjetlosti: min. 4300 lm - svjetlosna iskoristivost LOR: 1,00 - ukupna snaga svjetiljke (LED modul+predspoj): max: 54W - svjetlotehnička efikasnost svjetiljke: min 80 lm/W - faktora snage cos φ: 0,90 ili više - boja svjetlosti maksimalno 3000K ± 5% - uzvrat boje (Ra) minimalno 70 - trajnost LED modula i drivera: minimalno 100.000h uz održavanje 90% inicijalnog svjetlosnog toka svih dioda svjetiljke uz maksimalno 10% dioda ispod inciajnog toka (oznaka L90B10) -garancija svjetiljke minimalno 5 godina (ponuđeni tip i proizvođač: ___________________________________) Komplet | kom | 2
8. | Nabava, isporuka, montaža dekorativne ugradne podne LED svjetiljke s podesivom asimetričnom optikom min. 65o x54o ± 15°, ukupne snage sistema maksimalno 9 W s minimalno ili boljim karakteristikama od navedenih: - kućište i nosač izrađeni od tlačno lijevanog aluminija s vanjskim prstenom od nehrđajućeg čelika - optički sustava načinjen od optičkih leća - stupanj IP zaštite (optičkog dijela svjetiljke i predspoja) min. IP67 - stupanj mehaničke zaštite svjetiljke: IK10 - optika zaštićena ravnim staklom min. statičkog opterećenja 2000 kg - klasa električne zaštite: min. kl. II - dozvoljene maksimalne dimenzije svjetiljke s montažnom kutijom Ø210x190 mm - izvedba svjetiljke sa ugrađenim LED modulom i driverom - uz svjetiljku isporučiti odgovarajuću montažnu kutiju ispod koje osigurati kvalitetan drenažni sloj debljine min. 300 mm - u kompletu sa svjetiljkom isporučiti tropolni terminalni spojni blok u stupnju zaštite min. IP 68
| Svjetiljka mora imati sljedeće karakteristike: Karakteristike LED modula: - ukupni svjetlosni tok izvora svjetlosti: min. 630 lm - ukupna snaga svjetiljke (LED modul+predspoj): max: 10 W - svjetlotehnička efikasnost svjetiljke: min. 444 lm - boja svjetlosti 3000K - uzvrat boje (Ra) min. 80 - trajnost LED modula i drivera: minimalno 50.000h - garancija svjetiljke minimalno 5 godina (ponuđeni tip i proizvođač: ___________________________________) | kom | 2
9. | Označavanje broja stupa i znaka upozorenja odgovarajućom bojom pomoću šablona | kom | 23
Ukupno C:
D. OSTALI TROŠKOVI
1. | Izrada elaborata iskolčenja, kolčenje trase kabela i stupnih mjesta uz obaveznu prisutnost projektanta, nadzornog inženjera, predstavnika javnopravnih tijela koja u zoni zahvata imaju postojeće infrastrukturne instalacije (HEP-ODS, HEP-Plin, Đakovački Vodovod i T-HT-a) | m1 | 600
2. | Geodetsko snimanje kompletne trase vodova ambijentalne rasvjete prije zatrpavanja rovova te unošenje istih u katastarsku podlogu podzemnih vodova. Situacija s ucrtanim trasama mora biti potvrđena od strane katastra. | m1 | 600
3. | Ishođenje izjave ovlaštenog geodete o usklađenosti izvedenog stanja s elaboratom iskolčenja | kom | 1
4. | Prema programu kontrole i osiguranja kvalitete iz glavnog projekta, od strane tvrtke ovlaštene za ispitivanje elektrotehničkih instalacija, u prisustvu nadzornog inženjera izvršiti slijedeća ispitivanja i dostaviti pismene protokole i izjave o svojstvima ugrađene opreme, komplet: | kom | 1
izjave o svojstvima kompletne ugrađene elektrotehničke opreme, rasvjetnih stupova i temelja
ispitno izvješće o otporima petlji svih strujnih krugova jake struje
ispitno izvješće o otporima izolacije svih primjenjenih kabela
ispitno izvješće o otporu uzemljenja
ispitno izvješće o galvanskoj povezanosti metalnih masa
ispitno izvješće o mjerenju osvjetljenosti
funkcionalno ispitivanje sustava regulacije vanjske rasvjete
5. | Prije početka radova definiranih u stavkama A-D, Izraditi po ovlaštenom inženjeru elektrotehnike izvedbeni elektrotehnički projekt. | kom | 1
Ukupno D:
R E K A P I T U L A C I J A
TROŠKOVNIK RADA I MATERIJALA ZA IZRADU AMBIJENTALNE RASVJETE U SPLITSKOJ ULICI I ULICI E. KVATERNIKA U ĐAKOVU
A. | RADOVI NA POSTOJEĆOJ JAVNOJ RASVJETI
B. | GRAĐEVINSKI RADOVI
C. | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
D. | OSTALI TROŠKOVI
S V E U K U P N O (bez PDV-a):
PDV:
SVEUKUPNO S PDV-om