## Novi čelični stupovi
RB | OPIS STAVKE | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Iznos (kn)
TROŠKOVNIK RADA I MATERIJALA ZA IZRADU JAVNE RASVJETE U DIJELU NASELJA PIŠKOREVCI
A. RADOVI NA POSTOJEĆOJ JAVNOJ RASVJETI
1. | Na postojećoj javnoj rasvjeti na betonskom stupu je potrebno izvesti spoj s postojeće javne rasvjete na novoprojektiranu javnu rasvjetu. Spoj izvesti s postojećeg SKS kabelom PP00-A 4x16mm2 kojeg je potrebno položiti u čeličnoj cijevi na nosačima na betonskom stupu, te u kabelskom rovu od betonskog stupa do novoprojektirane javne rasvjete na čeličnim stupovima. Stavka obuhvača spoj na postojeću javnu rasvjetu te čeličnu cijev dužine 8m s nosačima te montažu iste na betonski stup, komplet sa svim potrebnim materijalom alatom i radom za spoj na postojeću javnu rasvjetu. Komplet | kom | 2
Ukupno A:
B. GRAĐEVINSKI RADOVI
1. | Ručni iskop probnih šliceva uz obaveznu prisutnost nadzornog inženjera te predstavnika tvrtki koje u zoni zahvata imaju podzemne infrastrukturne instalacije
| 10x(1,5x0,5x1) | m3 | 10
2. | Iskop kabelskog rova u zemlji III kategorije:
| - rov širine 0,4 m i dubine 0,8 m | m3 | 180
3. | Izvršiti ručni iskop zemlje za betonske temelje rasvjetnih stupova. Temeljne jame su dimenzija:
| 21x(0,7x0,7x0,85) | m3 | 10
4. | Dno iskopanog rova izravnati i očistiti od bilo kakvih oštrih materijala koji bi mogli izazvati oštećenje plašta kabela, zatim na dno rova postaviti sloj usitnjene zemlje iz iskopa debljine 10 cm - kao posteljica za kabel. | m1 | 550
5. | Nabava i isporuka pijeska, te postavljanje sloja pijeska debljine 10cm u kabelski rov (nakon polaganja kabela). | m3 | 25
6. | Zatrpavanje kabelskog rova rastresitom zemljom u slojevima od 20 cm s pažljivim nabijanjem. | m3 | 135
7. | Nabava, isporuka materijala, izrada oplate te betoniranje temelja (dim. 0.7x0.7x0.85 m) za rasvjetni stup betonom C30/37. U temelj ugraditi sidra za rasvjetni stup, korištenjem odgovarajućih šablona i dvije alkatan cijevi promjera min. 32 mm (tri cijevi u otcjepnim stupovima) . U stavci je uključena i izrada podložnog betona ispod stope visine 10 cm. Isporuka sidra i šablone sadržane su u cijeni isporuke rasvjetnog stupa, a ugradnja je obuhvaćena ovom stavkom. Armiranje temelja izvesti čelikom min. kvalitete B 500B. Čelična sidrena ploča odgovarajučih dimenzija u skladu a odabranim stupom i statičkim proračunom, s 4 sidra s navojem M 16. Kvaliteta čelika sidrene ploče mora biti min. S 235, a vijci min. kvalitete 8.8.
| Obračunava se po m3 ugrađenog betona, 21 kom. temelja | m3 | 10
8. | Strojno bušenje ispod prometnice, prosječne dužine 6 m uz istovremeno utiskivanje zaštitne cijevi promjera 70 mm uključivo isporuka cijevi. Komplet | kom | 2
9. | Nabava, isporuka i polaganje slijedećih cijevi za mehaničku zaštitu kabela kod križanja s drugim postojećim podzemnim instalacijama:
| PEHD promjera 110 mm | m1 | 20
| Čelična pocinčana cijev promjera 80 mm | m1 | 16
| AB oblutci | m1 | 20
10. | Nabava, isporuka i polaganje upozoravajuće trake u kabelski kanal. Traka treba biti s natpisom:
| POZOR! EL.ENERGETSKI KABEL! | m1 | 550
11. | Isporučiti i položiti plastične štitnike dužine 1 m | kom | 550
12. | Isporučiti i postaviti betonske stupiće s metalnom oznakom "1kV" na mjestima prelaza kabela ispod pješačke staze. Komplet | kom | 4
13. | Izvesti sanaciju javnih površina od strane tvrtke registrirane za tu vrstu djelatnosti uz sastavljanje zapisnika o kvaliteti sanacije i dostavu pismene garancije (2 g.) za izvedene radove. Komplet | kom | 1
14. | Naručiti, dopremiti materijal i izraditi zaštitne ograde pješačkih prelaza preko prethodno iskopanih rovova na trasi rasvjete na dionicama uz pješačke staze i kolne ulaz. Komplet | kom | 2
Ukupno B:
C. ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
1. | Nabava, isporuka i polaganje u iskopani kabelski rov, sa provlačenjem kroz cijevi, uvlačenjem u rasvjetne stupove i u ormar javne rasvjete te spajanjima kabela:
| - NAYY 4x16 mm2 | m1 | 650
2. | Isporučiti i na dno kanala sječimice postaviti pocinčanu traku 25x4 mm HRN N.B4.901.C | m1 | 650
3. | Isporučiti i ugraditi križnu spojnicu. Križnu spojnicu ugraditi u kutiju za križnu spojnicu i sve zaliti bitumenom. | kom | 35
4. | Isporučiti potreban materijal i izvesti spoj između rasvjetnog stupa i trake uzemljenja u zemlji. Povezivanje izvesti trakom 25x4 mm, dužine 1,5 m. | kom | 21
5. | Nabava, isporuka, montaža rasvjetnog stupa visine 6 m za vanjsku rasvjetu s vijcima i šablonom za montažu na betonski temelj. Stup je izrađen od čeličnog lima i zaštičen od korozije postupkom vrućeg cinčanja, na visini 0.4 m od kote terena predviđen je otvor s poklopcem za ugradnju priključne kutije. Završetak stupa je Ø60mm. Stup opremiti priključno-razdjelnom kutijom sa zaštitnim automatskim osiguračima C6/1 i C2/1. Ožičenje stupa izvesti kabelom NYM 5x1.5mm2. Stup zaštiti vrućim cinčanjem. Uz stup isporučiti statički proračun za stup i temelj stupa. Stup mora imati certifikat CE (ponuđeni tip i proizvođač: ___________________________________) Komplet | kom | 21
6. | Svjetiljke moraju zadovoljavati iste ili bolje slijedeće tehničke karakteristike: ULOR = 0 %, Klasa G3 minimalno (cut off svojstvo) Faktor uzvrata boja minimalno 70 Životni vijek minimalno L80B10> 100.000 sati Faktor snage ≥ 0.95 THD<15% Minimalni stupanj zaštite IP66 Minimalni stupanj zaštite od udarca IK09 Prenaponska zaštita napajanja minimalno 10 kV Prenaponska zaštita dioda minimalno 4 kV Tlačno lijevani antikorozivni aluminij, ravni pokrov-pasivno hlađenje, Ravno kaljeno zaštitno staklo Osigurač za isključivanje napajanja prilikom otvaranja svjetiljke Jednostavno otvaranje lampe bez upotrebe alata, jednostavna zamijena LED modula i napajanja Mogućnost nadogradnje wireless modula, mogućnost regulacije preko DALI predspojne naprave s elektronskom predspojnom regulabilnom napravom sa samostalnom automatskom višestupanjskom programibilnom regulacijom svjetlosnog toka s mogućnošću podešavanja u minimalno 5 točaka tijekom jednog ciklusa.
| Montaža na prihvat 60mm ili 76mm - na krak, mogućnost promjene nagiba u odnosu na horizontalnu površinu, od -15° do +15° Radna temperatura -25°C do +50°C Ugrađen sustav CLO Certifikati CE, ENEC Garancija min.5 g. Ponuđeni tip svjetiljke mora ispuniti svjetlotehničke kriterije dane izračunima u glavnom projektu. Cestovna svjetiljka, priključne snage maksimalno 20W, LED izvor svjetlosti, temp. boje 3000K, efikasnost svjetiljke min. 119 lm/W. Klasa izolacije II. (ponuđeno: __________________________________ ) Komplet | kom | 21
7. | Označavanje broja stupa i znaka upozorenja odgovarajućom bojom pomoću šablona | kom | 21
Ukupno C:
D. OSTALI TROŠKOVI
1. | Izrada elaborata iskolčenja, kolčenje trase kabela i stupnih mjesta uz obaveznu prisutnost projektanta, nadzornog inženjera, predstavnika javnopravnih tijela koja u zoni zahvata imaju postojeće infrastrukturne instalacije (HEP-ODS, HEP-Plin, Đakovački Vodovod i T-HT-a) | m1 | 520
2. | Geodetsko snimanje kompletne trase vodova ambijentalne rasvjete prije zatrpavanja rovova te unošenje istih u katastarsku podlogu podzemnih vodova. Situacija s ucrtanim trasama mora biti potvrđena od strane katastra. | m1 | 520
3. | Ishođenje izjave ovlaštenog geodete o usklađenosti izvedenog stanja s elaboratom iskolčenja | kom | 1
4. | Prema programu kontrole i osiguranja kvalitete iz glavnog projekta, od strane tvrtke ovlaštene za ispitivanje elektrotehničkih instalacija, u prisustvu nadzornog inženjera izvršiti slijedeća ispitivanja i dostaviti pismene protokole i izjave o svojstvima ugrađene opreme, komplet: | kom | 1
izjave o svojstvima kompletne ugrađene elektrotehničke opreme, rasvjetnih stupova i temelja
ispitno izvješće o otporima petlji svih strujnih krugova jake struje
ispitno izvješće o otporima izolacije svih primjenjenih kabela
ispitno izvješće o otporu uzemljenja
ispitno izvješće o galvanskoj povezanosti metalnih masa
ispitno izvješće o mjerenju osvjetljenosti
funkcionalno ispitivanje sustava regulacije vanjske rasvjete
5. | Prije početka radova definiranih u stavkama A-D, Izraditi po ovlaštenom inženjeru elektrotehnike izvedbeni elektrotehnički projekt. | kom | 1
Ukupno D:
R E K A P I T U L A C I J A
TROŠKOVNIK RADA I MATERIJALA ZA IZRADU JAVNE RASVJETE U DIJELU NASELJA PIŠKOREVCI
A. | RADOVI NA POSTOJEĆOJ JAVNOJ RASVJETI
B. | GRAĐEVINSKI RADOVI
C. | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
D. | OSTALI TROŠKOVI
S V E U K U P N O (bez PDV-a):
PDV:
SVEUKUPNO S PDV-om